|  |  |  |  |  |  | Автоматическая пожарная сигнализация Данный проект разработан в соответствии с нормами и нормативно-техническими документами: - НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; - НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; - Правила устройств электроустановок (ПУЭ); - «Обозначения условные графических элементов системы». Проектом предусматривается оборудование всех помещений родильного дома по ул. Кирова (за исключением помещений с мокрыми процессами, в том числе санитарных узлов) системой автоматической пожарной сигнализации. В контролируемых помещениях предусмотрены дымовые извещатели ИП212-44 и тепловые – ИП103-5/1 в горячем цехе. Извещатели устанавливаются на потолке защищаемых помещений. Тепловые извещатели установить на расстоянии не менее 20см от светильников. Проектом также предусмотрена установка ручных пожарных извещателей ИПР-3СУ, установленных у выходов из здания, в лестничных клетках и по коридорам. Высота установки ручных извещателей – 1,5м от пола. По степени надежности электроснабжения электроприемники автоматической пожарной сигнализации относятся к потребителям I категории. Шлейфы пожарной сигнализации присоединяются к приборам охранно-пожарной сигнализации «Сигнал-20», которые подключаются к пульту контроля и управления «С2000» кабелем КИПЭВБВ. Пожарные концентраторы устанавливаются в помещении охраны. Электропитание приборов осуществляется на напряжении 12В от резервированных источников питания РИП-12, которые подключаются к ВРУ кабелем ВВГнг-LS, прокладываемым в кабель-канале. От приборов «Сигнал-20» до распределительных коробок и муфты разводка выполняется кабелем ТПП, прокладываемым в кабель-канале и в гофротрубе по стояку, а также открыто на скобах по наружным стенам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С о г л а с о в а н о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ПС.ПЗ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм | Кол. уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв.№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматическая пожарная сигнализация. Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### РП | 1 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Владикавказ 2008 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Сеть пожарной сигнализации выполняется кабелем КСПВ, также прокладываемым в кабель-канале и в гофротрубе по стояку. Оповещение о пожаре В соответствии с требованиями НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» родильный дом оборудуется системой светового, звукового и речевого оповещения людей о пожаре по 3-му типу. Проектом предусматривается прибор управления оповещением «Октава-80Ц», устанавливаемый в комнате охраны. В соответствии со спецификой данного объекта проектом предусмотрено оповещение о пожаре только персонала родильного дома. Все эти помещения оборудуются акустическими оповещателями. Аварийно-информационный канал может работать в нескольких режимах: трансляция заранее записанных текстов и в режиме передачи любой информации диктором. Режим передачи аварийного сообщения о пожарной опасности включается вручную дистанционно из помещения охраны после поступления тревожного сигнала с прибора охранно-пожарной сигнализации. Наивысший приоритет имеет режим передачи информации диктором, при этом временно отключается аварийно-пожарное сообщение. В любое помещение оповещение поступает независимо от того, в каком положении находится переключатель для выбора программ или регулятор громкости. Сеть речевого оповещения выполняется кабелем ВВГнг-LS, прокладываемым в кабель-канале и в гофротрубе по стояку. По пути следования и перед выходами из лестничных клеток и из здания установлены световые указатели «Выход» типа «КОП-20», которые подключены к самостоятельному источнику питания «СКАТ 1200Д». Сеть светового оповещения выполняется кабелем ВВГнг-LS, прокладываемым в кабель-канале и в гофротрубе по стояку, а также открыто на скобах по наружным стенам. СОУЭ способна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Управление СОУЭ осуществляется из помещения пожарного поста (комната охраны), отвечающего требованиям, изложенным в нормативных документах по пожарной безопасности в установленном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С о г л а с о в а н о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв.№ подл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ПС.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | ### Изм | ### Кол.уч | ### Лист | ### №док | ### Подп. | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Выбор источника питания для световых указателей в основном корпусе: Количество указателей – 11шт. Потребляемый ток – 20мА. Итого: Iо=0,02х11=0,22 (А); Jo=0,22х24=5,3 (Ач) Принимаем БП типа «СКАТ 1200Д» (1А, 7Ач). Выбор источника питания для световых указателей для литеров «Н» и «В»: Количество указателей – 14шт. Потребляемый ток – 20мА. Итого: Iо=0,02х14=0,28 (А); Jo=0,22х24=6,72 (Ач) Принимаем БП типа «СКАТ 1200Д» (1А, 7Ач). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С о г л а с о в а н о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв.№ подл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ПС.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | ### Изм | ### Кол.уч | ### Лист | ### №док | ### Подп. | Дата |  |  |