Гранд-СМЕТА

"УТВЕРЖДАЮ"

2006

2006

го/л:

Замена пассажирского! лифта в жилом доме ВМУП СЕЗ ЮККХ г.Владикавказа

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на лифт, Жилой дом

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	объемы работ

Сметная стоимость руб.	15123 94

Средства на оплату труда руб.	20939

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2картал2006_ г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  | Ст-ть |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | обор-я |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРмЗ-05-001- | Лифты пассажирские со скоростью движения | лифт | 1 | 8495,69 | 5187,89 | 3307,81 | 513,04 |  | 2496 | 5188 | 3308 | 513 | 523,5 | 523,5 |
|  | 1 | кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗП*0,5; | количество остановок 9, высота шахты 29 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*0,5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*0,5; | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАТ*0; | демонтаж (ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; МАТ*0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*0,5; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | <> | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Усн2-14 т.2 ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0,5; Т3*0,6; ТЗМ*0,7 | Стоимость металломонтажных работ при демонтаже лифта Обоснования коэф-в: демонтаж (ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; МАТ*0,5) | к-т | 1 | 507,24 | 214,92 | 292,32 | 1 (5. |  | 507 | 215 | 292 | 135 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9003 | 5403 | 3600 | 648 |  | 523,5 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8496 | 5188 | 3308 | 513 |  | 525,5 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8496 | 5188 | 3308 | 513 |  | 523,5 |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 5 701,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4561 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 5 701,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3421 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16477 |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 | 215 | 292 | 135 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 | 215 | 292 | 135 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 350,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 350,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9003 | 5403 | 3600 | 648 |  | 523,5 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4876 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3718 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17597 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16477 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Оборудование и монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прайс-лис №548 от 20.07.06 ООО"ТД "Карачаровск не лифты" | Лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кгс на 9 остановок, высота подьема до 24м | к-т | 1 | 272837 |  |  |  | 272837 | 272837 |  |  |  |  |  |
| 4 | тоже | Цена доставки оборудования | лифт | 1 | 57000 |  |  |  | 57000 | 57000 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРмЗ-05-001-1 | Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты до 29 м | лифт | 1 | 19071,45 | 10375,77 | 6615,61 | 1026,07 |  | 19071 | 10376 | 6616 | 1026 | 1047 | 1047 |
| Стоимость материалов неучтенных в расценках на монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К) | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | СЦМ-103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 43 | 41,89 |  |  |  |  | 1801 |  |  |  |  |  |
| • 7 | СЦМ-507-0812 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРН сечением 1x1,5 мм2 | 1000м | 0,097 | 11132 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-507-0227 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2.5 мм2 | 1000м | 2,643 | 991,71 |  |  |  |  | 2621 |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-507-0231 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 6 мм2 | 1000м | 0,04 | 1812,15 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-507-0245 | Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5 | 1000м | 0,442 | 1493,13 |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-507-0261 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ с жилой сечением, мм2: 0,75 | 1000м | 0,035 | 1022,27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 12 | 500-9004-001 | Стоимость кабеля КПРЛЭ-18 | м | 82 | 43,57 |  |  |  |  | 3573 |  |  |  |  |  |
| 13 | 500-9004-002 | Стоимость кабеля КПРЛЭ-6 | м | 53 | 23,45 |  |  |  |  | 1243 |  |  |  |  |  |
| 14 | 503-9041-007 | Стоимость светильника РН-60 | шт | 9 | 98,4 |  |  |  |  | 886 |  |  |  |  |  |
| 15 | УСН2-14 т.2-1984г. | Стоимость прочих материалов для монтажных работ | к-т | 1 | 3481,6 |  |  |  |  | 3482 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364362 | 10376 | 6616 | 1026 |  | 1047 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329837 |  |  |  |  |  |
| загот. склад, расходы П3=1,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3958 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333795 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смешал прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333795 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34525 | 103 71, | 6616 | 1026 |  | 1047 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34525 | 10376 | 6616 | 1026 |  | 1047 |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 1 1 402,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9122 |  |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | К | Ч | К) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 1 1 402,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6841 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50488 |  |  |  |  |  |
| 1агот.склад.рвсходы П3=1,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3958 |  |  |  |  | 104? |
| И ТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368320 | 10376 | 6616 | 1026 |  |  |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 1 1 402,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9122 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 1 1 402,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6841 |  |  |  |  |  |
| Я ТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384283 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50488 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333795 |  |  |  |  |  |
| ь т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | УСН 2-14 т.2-1984г. | Стоимость строительных работ при монтаже лифта | к-т | 1 | 1196,4 | 1108 | 88,4 | 26,5 |  | 1196 | 1108 | 88 | 27 |  |  |
| 17 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 1 5 (М200) | мЗ | 0,5 | 674,4 |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  | , : |
| 18 | СЦМ-401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | мЗ | 1,02 | 683,52 |  |  |  |  | 697 |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | мЗ | 1,3 | 611,57 |  |  |  |  | 795 |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-444-2000 | Плита сборная железобетонная под нагрузку 150-180мПа | мЗ | 0,8 | 3318,6 |  |  |  |  | 2655 |  |  |  |  |  |
| 21 | Усн 2-14 т.2-1984г. | Стоимость прочих материалов для строительных для строительных работ при установке лифта | к-т | 1 | 1071 |  |  |  |  | 1071 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6751 | 1108 | 88 | 27 |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6757 | 1108 | 88 | 27 |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6751 | 1108 | 88 | 27 |  |  |
| Накладные расходы 120,00% ФОТ (от 1 135,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 77,00% ФОТ (от 1 135,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8987 |  |  |  |  |  |
| И ГОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6751 | 1108 | 88 | 27 |  |  |
| Накладные расходы 120,00% ФОТ (от 1 135,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 77,00% ФОТ (от 1 135,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8987 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8987 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Усн 2-14 т.2-1984г. | Стоимость отделочных работ при установке лифта | к-т | 1 | 1790,1 | 1760,6 | 29,5 | 11,2 |  | 1790 | 1761 | 30 | И |  |  |
| 23 | СЦМ-402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | мЗ | 0,65 | 610,68 |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  | I |
| 24 | Усн 2-14 т.2-1984г. | Стоимость прочих материалов для отделочных работ при монтаже лифта | к-т | 1 | 1001 |  |  |  |  | 1001 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3188 | 1761 | 30 | 11 |  |  |
| О&щестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3188 | 1761 | 30 | 11 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3188 | 1761 | 30 | 11 |  |  |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 1 772,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1861 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 1 772,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6023 |  |  |  |  |  |
| того |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3188 | 1761 | 30 | 11 |  |  |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 1 772,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1861 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55,00% ФОТ (от 1 772,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6023 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6023 |  |  |  |  |  |
| а т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Раздел 5. Металломонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Усн 2-14 т.2-1984г. | Стоимость металломонтажных работ | к-т | 1 | 802,8 | 385,2 | 417,6 | 193,5 |  | 803 | 385 | 418 | 194 |  |  |
| 26 | СЦМ-201-0651 | Металлоконструкции из прокатной стали под монорельс и раму лебедки и из сортовой стали под основание оборудования | т | 0,83 | 9971,27 |  |  |  |  | 8276 |  |  |  |  |  |
| 27 | Усн 2.14 т.2-1984г. | Стоимость прочих материалов для металломонтажных работ | к-т | 1 | 248,1 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9327 | 385 | 418 | 194 |  |  |
| Монпшж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9327 | 385 | 418 | 194 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9327 | 385 | 418 | 194 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 579,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 579,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 |  |  |  |  |  |

Страница 5

Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 ¦ 3 4 ¦ 5 6 7 ¦ К ¦ Ч ¦ К) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций | 10340 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 9327 | 385 | 418 | 194 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 579,00) | 521 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 579,00) | 492 |  |  |  |  |  |
| Л ТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | 10340 |  |  |  |  |  |
| и т.ч. Строительные работы | 10340 |  |  |  |  |  |
| и т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| в I .ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| и т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |
| ! ИТОГИ ПО СМ ЕТК: |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 гого прямые затраты по смете | 392631 | 19033 | 10752 | 1906 |  | 1570,5 |
| 1-^знтажные работы | 43021 | 15564 | 9924 | 1539 |  | 1570,5 |
| итого | 43021 | 15564 | 9924 | 1539 |  | 1570,5 |
| 1 Хладные расходы 80,00% ФОТ (от 17 103,00) | 13682 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 17 103,00) | 10262 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы | 66965 |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций | 9834 | 600 | 710 | 329 |  |  |
| ИТОГО | 9834 | 600 | 710 | 329 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 929,00) | 836 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 929,00) | 790 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций | 11460 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 529557 |  |  |  |  |  |
| загот.склад.рвсходы П3=1,2% | 3958 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 333795 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование | 333795 |  |  |  |  |  |
| Общгсмрошмеяыше работы | 9939 | 2869 | 118 | 38 |  |  |
| ИТОГО | 9939 | 2869 | 118 | 38 |  |  |
| Накладные расходы | 3223 |  |  |  |  |  |
| 120,00% ФОТ (от 1 135,00) | 1362 |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 1 772,00) | 1861 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1849 |  |  |  |  |  |
| 77,00% ФОТ (от 1 135,00) | 874 |  |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 1 772,00) | 975 |  |  |  |  |  |
| 14 ТОГО Общестроительные работы | 15010 |  |  |  |  |  |
| загот.склад.рвсходы 113=1,2% | 3958 |  |  |  |  |  |
| итого | 396589 | 19033 | 10752 | 1906 |  | 1570,5 |
| Накладные расходы | 17741 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 12900 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 427230 |  |  |  |  |  |

Страница 6

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26470 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 66965 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 333795 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого без учета оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93435 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333795 |  |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427230 |  |  |  |  |  |
| Итого | в текущих ценах на 2 квартал 2006г. с К=3.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1512394 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1512394 |  |  |  |  |  |

Составил [лмдаиона Проверил Мушспа

3 октября   2006 г.

г. Владикавказ.

АКТ

проверки технического состояния лифта по адресу ул. Чапаева 19 п. 2

Настоящий акт составлен на основании проверки технического состояния лифта, установленного по адресу ул. Чапаева 19 п. 2 рег. № 24239  комиссией в составе : Председатель комиссии : Главный инженер ВМУП «Муниципальные лифты-2»

Бабышев В.А. Члены комиссии : Инженер ВМУП СЕЗ

Свистунов Ю.В. Главный госинспектор УТЭН Ростехнадзора РФ по РСО-А

Калита Н.М.

Лифт по указанному адресу был изготовлен в 1977 г., установлен в 1979 г. и находятся в эксплуатации уже 27 лет. При проверки лифта были обнаружены следующие недостатки :

- Редуктор лифта имеет повышенный износ червячной пары. Подшипники
выработали свой ресурс. Сальники нуждаются в замене.

- Канатоведущий шкив имеет выработку ручьев.

- Основные троса и трос ограничителя скорости имеет поверхностный износ
и вытяжку.

- Магнитная станция лифта имеет :

-	нарушение изоляции катушек реле,
примагничевание контактов,
подгорание контактов в реле,
износ автоматических выключателей,
нарушение изоляции проводки

- Конечные выключатели , путевые выключатели ЭП-11. датчики ДПЭ-101.
имеют износ роликов, блокконтактов, рычага втулок , шарнирных изделий.

- Купе кабины :

износ линолиума.

-	механическое повреждение дверей кабины,
износ панели приказов.

разбиты и деформированы декоративные панели кабины

- Двери щахты и двери кабины деформированы и подвержены коррозии.

- Направляющие кабины и противовеса деформированы.

- Верхние балки дверей шахты имеют коррозиционный износ

Выше перечисленные недостатки приводят к частым поломкам лифта и могут привести к его полной остановки. Рекомендации комиссии : провести полную замену лифта.

В.А. Бабышев Ю.В. Свистунов. Н.М. Калита.

Председатель комиссии

Члены комиссии :

3 октября   2006 г.

г. Владикавказ.

АКТ

проверки технического состояния лифта по адресу ул. Чапаева 19 п. 1

Настоящий акт составлен на основании проверки технического состояния лифта, установленного по адресу ул. Чапаева 19 п. 1 рег. №24238   комиссией в составе : Председатель комиссии : Главный инженер ВМУП «Муниципальные лифты-2»

Бабышев В.А. Члены комиссии : Инженер ВМУП СЕЗ

Свистунов Ю.В. Главный госинспектор УТЭН Ростехнадзора РФ по РСО-А

Калита Н.М.

Лифт по указанному адресу был изготовлен в 1977 г., установлен в 1979 г. и находятся в эксплуатации уже 27 лет. При проверки лифта были обнаружены следующие недостатки :

- Редуктор лифта имеет повышенный износ червячной пары. Подшипники
выработали свой ресурс. Сальники нуждаются в замене.

- Канатоведущий шкив имеет выработку ручьев.

- Основные троса и трос ограничителя скорости имеет поверхностный износ
и вытяжку.

- Магнитная станция лифта имеет :

нарушение изоляции катушек реле, примагничевание контактов.

-	подгорание контактов в реле.

износ автоматических выключателей, нарушение изоляции проводки

- Конечные выключатели , путевые выключатели ЭП-11. датчики ДПЭ-101.
имеют износ роликов, блокконтактов, рычага втулок , шарнирных изделий.

- Купе кабины :

-	износ линолиума.

механическое повреждение дверей кабины.

износ панели приказов.

разбиты и деформированы декоративные панели кабины

- Двери щахты и двери кабины деформированы и подвержены коррозии.

- Направляющие кабины и противовеса деформированы.

Выше перечисленные недостатки приводят к частым поломкам лифта и могут привести к его полной остановки. Рекомендации комиссии : провести полную замену лифта.

В.А. Бабышев

.В. Свистунов Н.М.Калита.

Председатель комиссии:

Члены комиссии :

4 октября  2006 г.

г. Владикавказ.

АКТ

проверки технического состояния лифта по адресу ул. Чапаева 10 п. 2

Настоящий акт составлен на основании проверки технического состояния лифта, установленного по адресу ул. Чапаева 10 п. 2 рег. № 27362   комиссией в составе : Председатель комиссии : Главный инженер ВМУП «Муниципальные лифты-2»

Бабышев В.А. Члены комиссии : Инженер ВМУП СЕЗ

Свистунов Ю.В. Главный госинспектор УТЭН Ростехнадзора РФ по РСО-А

Калита Н.М.

Лифт по указанному адресу был изготовлен в 1987 г., установлен в 1988 г.   При проверки лифта были обнаружены следующие недостатки :

- Редуктор лифта имеет повышенный износ червячной пары. Подшипники
выработали свой ресурс.

- Канатоведущий шкив имеет выработку ручьев.

- Основные троса и трос ограничителя скорости имеет поверхностный износ
и вытяжку.

- Магнитная станция лифта имеет :

-    нарушение изоляции катушек реле, примагничевание контактов, подгорание контактов в реле, износ автоматических выключателей, нарушение изоляции проводки

- Конечные выключатели , путевые выключатели ЭП-11. датчики ДПЭ-101.
имеют износ роликов, блокконтактов, рычага втулок , шарнирных изделий.

- Купе кабины :

износ линолиума.

механическое повреждение дверей кабины.

износ панели приказов.

разбиты и деформированы декоративные панели кабины

Выше перечисленные недостатки приводят к частым поломкам лифта и могут

привести к его полной остановки.

Рекомендации комиссии : провести полную модернизацию  лифта.

В.А. Бабышев Ю.В Свисту» Калита.

Председатель комиссии:

Члены комиссии :

4 октября   2006г.

г. Владикавказ.

АКТ

проверки технического состояния лифта по адресу ул. Чапаева 10 п. 1

Настоящий акт составлен на основании проверки технического состояния лифта, установленного по адресу ул. Чапаева 10 п. 1 рег. № 27361   комиссией в составе : Председатель комиссии : Главный инженер ВМУП «Муниципальные лифты-2»

Бабышев В. А. Члены комиссии : Инженер ВМУП СЕЗ

Свистунов Ю.В. Главный госинспектор УТЭН Ростехнадзора РФ по РСО-А

Калита Н.М.

Лифт по указанному адресу был изготовлен в 1987 г., установлен в 1988 г.   При проверки лифта были обнаружены следующие недостатки :

- Редуктор лифта имеет повышенный износ червячной пары. Подшипники
выработали свой ресурс.

- Канатоведущий шкив имеет выработку ручьев.

- Основные троса и трос ограничителя скорости имеет поверхностный износ
и вытяжку.

- Магнитная станция лифта имеет :

нарушение изоляции катушек реле, примагничевание контактов, подгорание контактов в реле. износ автоматических выключателей.

-	нарушение изоляции проводки

- Конечные выключатели , путевые выключатели ЭП-11. датчики ДПЭ-101.
имеют износ роликов, блокконтактов, рычага втулок , шарнирных изделий.

- Купе кабины :

износ линолиума.

-	механическое повреждение дверей кабины,
износ панели приказов.

разбиты и деформированы декоративные панели кабины

Выше перечисленные недостатки приводят к частым поломкам лифта и могут привести к его полной остановки. Рекомендации комиссии : провести полную модернизацию  лифта.

В.А. Бабышев Ю.В. Свистунов. Н.М. Калита.

Председатель комиссии:

Т1 Члены комиссии :

2 октября   2006 г.

г. Владикавказ.

АКТ

проверки технического состояния лифта по адресу ул. Леонова 7\1

Настоящий акт составлен на основании проверки технического состояния лифта, установленного по адресу ул. Леонова 7\1 рег..№ 22421,   комиссией в составе : Председатель комиссии : Главный инженер ВМУП «Муниципальные лифты-2»

Бабышев В.А. Члены комиссии : Инженер ВМУП СЕЗ

Свистунов Ю.В. Главный госинспектор УТЭН Ростехнадзора РФ по РСО-А

Калита Н.М.

Лифт по указанному адресу был изготовлен в 1968 г., установлен в 1970 г. и находятся в эксплуатации уже 36 лет. При проверки лифта были обнаружены следующие недостатки :

- Редуктор лифта имеет повышенный износ червячной пары. Подшипники
выработали свой ресурс. Сальники нуждаются в замене.

- Канатоведущий шкив имеет выработку ручьев.

- Основные троса и трос ограничителя скорости имеет поверхностный износ
и вытяжку.

- Магнитная станция лифта имеет :

нарушение изоляции катушек реле, примагничевание контактов, подгорание контактов в реле, износ автоматических выключателей, нарушение изоляции проводки

- Конечные выключатели , путевые выключатели ЭП-11. датчики ДПЭ-103.
имеют износ роликов, блокконтактов, рычага втулок , шарнирных изделий.

- Купе кабины :

износ линолиума.

механическое повреждение дверей кабины.

износ панели приказов.

разбиты и деформированы декоративные панели кабины

7.	Двери щахты и двери кабины деформированы и подвержены коррозии.
Выше перечисленные недостатки приводят к частым поломкам лифта и могут
привести к его полной остановки.

Рекомендации комиссии : провести полную замену лифта.

Председатель комиссии

В.А. Бабышев

Члены комиссии :

Ю.В. Свистунов.

Н.М. Калита.

СОГЛАСОВАНО

«      >Г~	~2006 г.

УТВЕРЖДАЮ

2006 г.

СМЕТА

Локальный ресурсный сметный расчет на пусконаладочные работы

Наименование объекта: г. Владикавказ

Наименование работ : Пусконаладочные работы пассажирского лифта г\п. 400 кг. на 9 остановок станция управления на микроэлектроники. Состав эвена - 2 человека. Средний разряд работ - 5 Средняя тарифная ставка разряда работ - 55,00 руб.

Трудозатраты:

(538,80 - 10,20) х 1,2 х 1,3 х 1,2 = 989,53 чел.час

Где:

538,80- 10,20 - ТЕРп - 2001-01 таблица 1-14-013-01;

1,2- ГЭСНп -2001-01 техническая часть п. 10 (пусконаладка на высоте свыше 8м.)

1,3 - МДС 81-27.2001 таблица! п. 5 (в электроустановках под напряжением)

1,2 - МДС 81 - 35.2004 таблица 4 п. 1 (пусконаладка в действующем здании)

1.   Фонд оплаты труда пусконаладочного персонала 989,53 х 55 = 54424,15 руб. Накладные расходы от ФОТ пусконаладочного персонала -15 %

54424,15 х 75% = 40818,11

Указ. МДС 81-33.2004 Приложение 4

3.	Сметная прибыль от ФОТ пусконаладочного персонала ~ 60 %
54424,15 х 60 % = 32654,49 руб.

где : 60 % - Метод. Указ. МДС 81 - 25.2001 Прил. 3

4.	Итого по смете : 54424,15 + 40818,11 + 32654,49 = 127896,75 руб.

Смета составлена ООО «Владлифт» лицензия № Д 739695 от 6 июня 2006 г.

***^Р
Составил     С/<^/~~	Баликоева Л. Р.

Базаева А.М,

Проверил